水轮发电机制动风闸的拆卸、安装方法？

水轮发电机制动风闸的拆卸与安装是机组检修中的重要环节。由于制动风闸通常位于机组上导、推力轴承及发电机转子的下部，其上方即为转子，没有可以利用的吊点，因此传统的拆卸和安装方法存在吊装困难的问题。

针对这一问题，一种高效的拆卸方法被提出。首先，需要准备拆装装置，该装置包括支撑架、升降架、顶台、第一手拉葫芦和第二手拉葫芦。支撑架设置在待检修风闸下方，起到整体支撑作用；升降架与支撑架相互可活动连接，顶台则与升降架连接并位于其上方。第一手拉葫芦上端连接支撑架，下端连接升降架，用于控制升降架的升降运动。第二手拉葫芦则连接在待检修风闸和另一固定风闸之间。

拆卸时，先收紧第一手拉葫芦，使升降架和顶台上升，直至顶台与待检修风闸水平一致。然后收紧第二手拉葫芦，拖动待检修风闸至顶台上方。接着松开第一手拉葫芦，使升降架、顶台和待检修风闸一同下降，当待检修风闸低于机组下机架时，再利用下机架为吊点将其吊装至发电机盖板上进行检修。

安装过程则相对简单。首先利用下机架为吊点，将在发电机盖板上完成检修的风闸吊装至顶台上。然后收紧第一手拉葫芦，使升降架、顶台和完成检修的风闸一同上升，直至风闸上升到原安装位置的高度。接着用第二手拉葫芦连接该风闸与另一个固定风闸，收紧第二手拉葫芦，拖动风闸回到原安装位置上，最后上紧螺栓完成安装。

这种方法通过使用拆装装置，实现了制动风闸的升降，有效解决了传统方法中吊装困难的问题，同时节约了人力、物力和时间，提高了拆装效率。