风电偏航产生噪音原因？

风力发电机组在运行时，偏航系统常常会产生噪音，这不仅影响了机组的稳定运行，还可能对周围环境造成噪音污染。那么，风电偏航产生噪音的原因究竟是什么呢？

首先，偏航滑动衬垫的材质和状态是关键因素。滑动衬垫需要承受机舱的全部载荷和重量，并在偏航齿圈表面滑动。如果滑垫表面的清洁度不够，或者齿圈表面过于光滑且被污染，滑垫在滑动时就会产生粘着振动，进而产生噪音。此外，滑垫本身的材料属性如果不适应工作环境，也可能引发噪音。

其次，润滑状态的好坏对偏航噪音的产生也有重要影响。如果偏航系统润滑不良，滑动衬垫在低速重载下运行时，容易发生“爬行”现象，产生振动和噪音。同时，偏航阻尼力矩过大、偏航阻尼刹车片磨损严重、齿轮副轮齿损坏以及偏航驱动装置中油位过低等问题，也可能导致偏航噪音的产生。

此外，环境因素也不容忽视。在沿海等潮湿环境中，偏航齿圈容易生锈，滑动衬垫的磨损速度也会加快，这都会增加偏航噪音的产生。

为了解决风电偏航噪音问题，可以采取一系列措施。例如，打磨偏航齿圈表面粗糙度至要求，增加外翻边防止漏油，更换可靠的偏航滑垫，以及调节偏航螺栓力矩等。同时，也需要加强对风电机组的维护和保养，确保偏航系统的正常运行。

综上所述，风电偏航产生噪音的原因是多方面的，需要从材质、润滑、环境等多个角度进行分析和解决。